试卷三

[判断题] 1、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 2、旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 3、在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 4、自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 5、电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 6、从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 7、自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 8、中间继电器的动作值与释放值可调节。(1.0分)

正确答案：错 [判断题] 9、热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 10、接触器的文字符号为KM。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 11、刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 12、漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 13、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 14、工频电流比高频电流更容易引起皮肤灼伤。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 15、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 16、两相触电危险性比单相触电小。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 17、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 18、摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 19、电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 20、测量电流时应把电流表串联在被测电路中。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 21、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 22、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 23、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 24、并联电容器有减少电压损失的作用。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 25、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 26、电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 27、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 28、特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 29、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 30、挂登高板时,应钩口向外并且向上。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 31、使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 32、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。

正确答案：错

[判断题] 33、常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 34、当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 35、吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于1.5m。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 36、为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 37、用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 38、当拉下总开关后,线路即视为无电。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 39、白炽灯属热辐射光源。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 40、多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 41、一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 42、移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 43、剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 44、为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 45、低压绝缘材料的耐压等级一般为500V。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 46、电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 47、熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 48、水和金属比较,水的导电性能更好。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 49、在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 50、雷击产生的高电压可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 51、防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 52、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 53、雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 54、在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 55、二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 56、电流和磁场密不可分,磁场总是伴随着电流而存在,而电流永远被磁场所包围。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 57、导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 58、并联电路的总电压等于各支路电压之和。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 59、规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 60、对于异步电动机,国家标准规定3kW以下的电动机均采用三角形联结。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 61、改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 62、对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 63、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 64、电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 65、同一电器元件的各部件分散地画在原理图中,必须按顺序标注文字符号。(1.0正确答案：错

[判断题] 66、再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 67、RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 68、单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 69、变配电设备应有完善的屏护装置。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 70、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。(1.0分)

正确答案：对

[单选题] 71、在易燃、易爆危险场所,电气设备应安装()的电气设备。(1.0分)

正确答案：C

- A、安全电压            B、密封性好            C、防爆型

[单选题] 72、铁壳开关的电气图形为(),文字符号为QS。(1.0分)

正确答案：A

- A、           B、         C、

[单选题] 73、在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而()。(1.0分)

正确答案：C

- A、查障困难

- B、减小停电范围

- C、扩大停电范围

[单选题] 74、电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器()在被控电路中。(1.0分)

正确答案：B

- A、串联

- B、并联

- C、串联或并联

[单选题] 75、胶壳刀开关在接线时,电源线接在()。(1.0分)

正确答案：A

- A、上端(静触点)

- B、下端(动触点)

- C、两端都可

[单选题] 76、电伤是由电流的()效应对人体所造成的伤害。(1.0分)

正确答案：C

- A、化学

- B、热

- C、热、化学与机械

[单选题] 77、如果触电者心跳停止,有呼吸,应立即对触电者施行()急救。(1.0分)

正确答案：B

- A、仰卧压胸法

- B、胸外心脏按压法

- C、俯卧压背法

[单选题] 78、()仪表由固定的线圈,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。(1.0分)

正确答案：C

- A、电磁式

- B、磁电式

- C、电动式

[单选题] 79、测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”、“E”两个接线柱应()。(1.0分)

正确答案：B

- A、“

- B、”接在电动机出线的端子,“L”接电动机的外壳

- C、“L”接在电动机出线的端子,“

- D、”接电动机的外壳

- E、随便接,没有规定

[单选题] 80、线路或设备的绝缘电阻的测量是用()测量。(1.0分)

正确答案：A

- A、兆欧表

- B、万用表的电阻档

- C、接地摇表

[单选题] 81、低压电容器的放电负载通常()。(1.0分)

正确答案：A

- A、灯泡

- B、线圈

- C、互感器

[单选题] 82、接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于()m㎡。(1.0分)

正确答案：C

- A、10

- B、6

- C、25

[单选题] 83、保险绳的使用应()。(1.0分)

正确答案：A

- A、高挂低用

- B、低挂调用

- C、保证安全

[单选题] 84、使用竹梯时,梯子与地面的夹角以()°为宜。(1.0分)

正确答案：A

- A、60

- B、50

- C、70

[单选题] 85、当一个熔断器保护一只灯时,熔断器应串联在开关()(1.0分)

正确答案：B

- A、前

- B、后

- C、中

[单选题] 86、在电路中,开关应控制()。(1.0分)

正确答案：A

- A、相线

- B、零线

- C、地线

[单选题] 87、下列灯具中功率因数最高的是()。(1.0分)

正确答案：A

- A、白炽灯

- B、节能灯

- C、日光灯

[单选题] 88、锡焊晶体管等弱电元件应用()W的电烙铁为宜。 (1.0分)

正确答案：B

- A、75

- B、25

- C、100

[单选题] 89、熔断器在电动机的电路中起()保护作用。(1.0分)

正确答案：B

- A、过载

- B、短路

- C、过载和短路

[单选题] 90、利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时,线圈产生的()不足,触头分断。(1.0分)

正确答案：B

- A、涡流

- B、磁力

- C、热量

[单选题] 91、热继电器的整定电流为电动机额定电流的()%。(1.0分)

正确答案：A

- A、100

- B、120

- C、130

[单选题] 92、在雷暴雨天气,应将门和窗户等关闭,其目的是为了防止()侵入屋内,造成火灾、爆炸或人员伤亡。(1.0分)

正确答案：B

- A、感应雷

- B、球形雷

- C、直接雷

[单选题] 93、在三相对称交流电源星形连接中,线电压超前于所对应的相电压()°。(1.0分)

正确答案：B

- A、120

- B、30

- C、60

[单选题] 94、载流导体在磁场中将会受到()的作用。(1.0分)

正确答案：B

- A、磁通

- B、电磁力

- C、电动势

[单选题] 95、我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的()。(1.0分)

正确答案：A

- A、有效值

- B、最大值

- C、恒定值

[单选题] 96、国家标准规定凡()kW以上的电动机均采用三角形接法。(1.0分)

正确答案：A

- A、4

- B、3

- C、7.5

[单选题] 97、对电机轴承润滑的检查,()电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。(1.0分)

正确答案：B

- A、通电转动

- B、用手转动

- C、用其他设备带动

[单选题] 98、三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和()启动。

正确答案：C

- A、转子串频敏

- B、转子串电阻

- C、降低启动电压

[单选题] 99、新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于()MΩ。(1.0分)

正确答案：B

- A、1

- B、0.5

- C、1.5

[单选题] 100、PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为()接地。(1.0分)

正确答案：C

- A、直接

- B、间接

- C、重复