试卷十三

1、二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路,如果是10kV或者35kV线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器。(1.0分)

正确答案：对

2、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。(1.0分)

正确答案：对

3、旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。(1.0分)

正确答案：对

4、万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(1.0分)

正确答案：错

5、组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。(1.0分)

正确答案：对

6、电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。(1.0分)

正确答案：对

7、自动开关属于手动电器。(1.0分)

正确答案：错

8、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(1.0分)

正确答案：错

9、组合开关可直接起动5kW以下的电动机。(1.0分)

正确答案：对

10、时间继电器的文字符号为KT。(1.0分)

正确答案：错

11、漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。(1.0分)

正确答案：对

12、断路器可分为框架式和塑料外壳式。(1.0分)

正确答案：对

13、热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。(1.0分)

正确答案：错

14、概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1mA,最小为0.5mA,成年女性约为0.6mA。(1.0分)

正确答案：错

15、脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。(1.0分)

正确答案：错

16、触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。(1.0分)

正确答案：对

17、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。(1.0分)

正确答案：对

18、摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。(1.0分)

正确答案：对

19、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。(1.0分)

正确答案：错

20、电流表的内阻越小越好。(1.0分)

正确答案：对

21、接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。(1.0分)

正确答案：错

22、测量电流时应把电流表串联在被测电路中。(1.0分)

正确答案：对

23、直流电流表可以用于交流电路测量。(1.0分)

正确答案：错

24、当电容器测量时万用表指针摆动后停止不动,说明电容器短路。(1.0分)

正确答案：对

25、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。(1.0分)

正确答案：对

26、电容器室内应有良好的通风。(1.0分)

正确答案：对

27、特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄。(1.0分)

正确答案：错

28、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。(1.0分)

正确答案：对

29、电工应严格按照操作规程进行作业。(1.0分)

正确答案：对

30、接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必须是截面积25m㎡以上裸铜软线制成。(1.0分)

正确答案：对

31、常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。(1.0分)

正确答案：对

32、验电是保证电气作业安全的技术措施之一。(1.0分)

正确答案：对

33、遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。(1.0分)

正确答案：对

34、幼儿园及小学等儿童活动场所插座安装高度不宜小于1.8m。(1.0分)

正确答案：对

35、电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。(1.0分)

正确答案：对

36、白炽灯属热辐射光源。(1.0分)

正确答案：对

37、为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。(1.0分)

正确答案：错

38、低压验电器可以验出500V以下的电压。(1.0分)

正确答案：错

39、用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。(1.0分)

正确答案：错

40、移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆。(1.0分)

正确答案：错

41、移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。(1.0分)

正确答案：对

42、手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。(1.0分)

正确答案：错

43、手持式电动工具接线可以随意加长。(1.0分)

正确答案：错

44、吸收比是用兆欧表测定。(1.0分)

正确答案：对

45、绝缘老化只是一种化学变化。(1.0分)

正确答案：错

46、导线连接时必须注意做好防腐措施。(1.0分)

正确答案：对

47、电缆保护层的作用是保护电缆。(1.0分)

正确答案：对

48、为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。(1.0分)

正确答案：错

49、铜线与铝线在需要时可以直接连接。(1.0分)

正确答案：错

50、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。(1.0分)

正确答案：错

51、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。(1.0分)

正确答案：错

52、雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。(1.0分)

正确答案：对

53、对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能较好的地板。(1.0分)

正确答案：对

54、正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。(1.0分)

正确答案：错

55、二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。(1.0分)

正确答案：错

56、并联电路的总电压等于各支路电压之和。(1.0分)

正确答案：错

57、对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。(1.0分)

正确答案：错

58、磁力线是一种闭合曲线。(1.0分)

正确答案：对

59、基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。(1.0分)

正确答案：对

60、电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用S2表示。(1.0分)

正确答案：对

61、电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。(1.0分)

正确答案：错

62、三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。(1.0分)

正确答案：错

63、再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。(1.0分)

正确答案：对

64、在电气原理图中,当触点图形垂直放置时,以“左开右闭”原则绘制。(1.0分)

正确答案：对

65、电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。(1.0分)

正确答案：对

66、电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。(1.0分)

正确答案：对

67、当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。(1.0分)

正确答案：对

68、RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。(1.0分)

正确答案：对

69、RCD后的中性线可以接地。(1.0分)

正确答案：错

70、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。(1.0分)

正确答案：对

71、在易燃、易爆危险场所,供电线路应采用()方式供电。(1.0分)

正确答案：B

- A、 单相三线制,三相四线制

- B、 单相三线制,三相五线制

- C、 单相两线制,三相五线制

72、断路器的选用,应先确定断路器的(),然后才进行具体的参数的确定。(1.0分)

正确答案：B

- A、 额定电流

- B、 类型

- C、 额定电压

73、组合开关用于电动机可逆控制时,()允许反向接通。(1.0分)

正确答案：C

- A、 不必在电动机完全停转后就

- B、 可在电动机停后就

- C、 必须在电动机完全停转后才

74、行程开关的组成包括有()。(1.0分)

正确答案：C

- A、 保护部分

- B、 线圈部分

- C、 反力系统

75、热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的()能力。(1.0分)

正确答案：A

- A、 过载

- B、 控制

- C、 节流

76、电流从左手到双脚引起心室颤动效应,一般认为通电时间与电流的乘积大于()mA·S时就有生命危险。(1.0分)

正确答案：C

- A、 30

- B、 16

- C、 50

77、电流对人体的热效应造成的伤害是()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 电烧伤

- B、 电烙印

- C、 皮肤金属化

78、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后在视被测电流的大小变换量程。切换量程时应()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 先退出导线,再转动量程开关

- B、 直接转动量程开关

- C、 一边进线一边换挡

79、线路或设备的绝缘电阻的测量是用()测量。(1.0分)

正确答案：B

- A、 万用表的电阻档

- B、 兆欧表

- C、 接地摇表

80、指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 0

- B、 ∞

- C、 不确定

81、并联电力电容器的作用是()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 降低功率因数

- B、 提高功率因数

- C、 维持电流

82、低压电工作业是指对()V以下的电气设备进行安装、调试、运行操作等的作业。(1.0分)

正确答案：C

- A、 500

- B、 250

- C、 1000

83、保险绳的使用应()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 高挂低用

- B、 低挂调用

- C、 保证安全

84、用于电气作业书面依据的工作票应一式()份。(1.0分)

正确答案：B

- A、 3

- B、 2

- C、 4

85、

图示的电路中,在开关S1和S2都合上后,可触摸的是()。

(1.0分)

正确答案：B

- A、 第2段

- B、 第3段

- C、 无

86、线路单相短路是指()。(1.0分)

正确答案：C

- A、 电流太大

- B、 功率太大

- C、 零火线直接接通

87、一般照明的电源优先选用()V。(1.0分)

正确答案：A

- A、 220

- B、 380

- C、 36

88、使用剥线钳时应选用比导线直径()的刃口。(1.0分)

正确答案：A

- A、 稍大

- B、 相同

- C、 较大

89、一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 ±5%

- B、 ±10%

- C、 ±15%

90、低压线路中的零线采用的颜色是()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 淡蓝色

- B、 深蓝色

- C、 黄绿双色

91、三相交流电路中,A相用()颜色标记。(1.0分)

正确答案：B

- A、 红色

- B、 黄色

- C、 绿色

92、静电防护的措施比较多,下面常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 接零

- B、 接地

- C、 串接

93、通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关,而且还与线圈()有关。(1.0分)

正确答案：B

- A、 长度

- B、 绕向

- C、 体积

94、单极型半导体器件是()。(1.0分)

正确答案：C

- A、 双极性二极管

- B、 二极管

- C、 场效应管

95、PN结两端加正向电压时,其正向电阻()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 小

- B、 大

- C、 不变

96、电动机定子三相绕组与交流电源的连接叫接法,其中Y为()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 星形接法

- B、 三角形接法

- C、 延边三角形接法

97、笼形异步电动机常用的降压启动有()启动、自耦变压器降压启动、星-三角降压启动。(1.0分)

正确答案：B

- A、 转子串电阻

- B、 串电阻降压

- C、 转子串频敏

98、电动机在额定工作状态下运行时,()的机械功率叫额定功率。(1.0分)

正确答案：A

- A、 允许输出

- B、 允许输入

- C、 推动电机

99、特低电压限值是指在任何条件下,任意两导体之间出现的()电压值。(1.0分)

正确答案：B

- A、 最小

- B、 最大

- C、 中间

100、对于低压配电网,配电容量在100kW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过()Ω。(1.0分)

正确答案：B

- A、 6

- B、 10

- C、 4