试卷十五

[判断题] 1、二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路,如果是10kV或者35kV线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 2、当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 3、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 4、分断电流能力是各类刀开关的主要技术参数之一。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 5、通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 6、电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 7、刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 8、低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 9、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 10、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 11、交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 12、中间继电器的动作值与释放值可调节。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 13、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 14、工频电流比高频电流更容易引起皮肤灼伤。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 15、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 16、触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 17、摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 18、测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 19、使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 20、测量电流时应把电流表串联在被测电路中。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 21、电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 22、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 23、电压表内阻越大越好。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 24、并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 25、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 26、补偿电容器的容量越大越好。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 27、特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 28、特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 29、特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 30、停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 31、使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 32、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 33、验电是保证电气作业安全的技术措施之一。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 34、可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 35、日光灯点亮后,镇流器起降压限流作用。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 36、低压验电器可以验出500V以下的电压。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 37、民用住宅严禁装设床头开关。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 38、不同电压的插座应有明显区别。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 39、在没有用验电器验电前,线路应视为有电。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 40、移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 41、移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 42、手持式电动工具接线可以随意加长。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 43、手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 44、绝缘老化只是一种化学变化。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 45、黄绿双色的导线只能用于保护线。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 4[判断题] 49、在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 50、雷电后造成架空线路产生高电压冲击波,这种雷电称为直击雷。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 51、雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。(1.0分)

正确答案：对

6、为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 47、在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 48、电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 49、在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 50、雷电后造成架空线路产生高电压冲击波,这种雷电称为直击雷。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 51、雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 52、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 53、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 54、在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 55、载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 56、我国正弦交流电的频率为50Hz。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 57、符号“A”表示交流电源。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 58、欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 59、电流和磁场密不可分,磁场总是伴随着电流而存在,而电流永远被磁场所包围。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 60、为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 61、电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 62、电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 63、交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 64、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 65、电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 66、同一电器元件的各部件分散地画在原理图中,必须按顺序标注文字符号。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 67、当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 68、变配电设备应有完善的屏护装置。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 69、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 70、RCD后的中性线可以接地。(1.0分)

正确答案：错

[单选题] 71、电气火灾发生时,应先切断电源再扑救,但不知或不清楚开关在何处时,应剪断电线,剪切时要()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 几根线迅速同时剪断

- B、 不同相线在不同位置剪断

- C、 在同一位置一根一根剪断

[单选题] 72、铁壳开关的电气图形为(),文字符号为QS。(1.0分)

正确答案：A

- A、

- B、

- C、

[单选题] 73、属于配电电器的有()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 接触器

- B、 熔断器

- C、 电阻器

[单选题] 74、低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于()保护,有时也可用于过载保护。(1.0分)

正确答案：A

- A、 短路

- B、 速断

- C、 过流

[单选题] 75、热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的()能力。(1.0分)

正确答案：A

- A、 过载

- B、 控制

- C、 节流

[单选题] 76、脑细胞对缺氧最敏感,一般缺氧超过()min就会造成不可逆转的损害导致脑死亡。(1.0分)

正确答案：A

- A、 8

- B、 5

- C、 12

[单选题] 77、据一些资料表明,心跳呼吸停止,在()min内进行抢救,约80%可以救活。(1.0分)

正确答案：A

- A、 1

- B、 2

- C、 3

[单选题] 78、指针式万用表一般可以测量交直流电压、()电流和电阻。(1.0分)

正确答案：C

- A、 交流

- B、 交直流

- C、 直流

[单选题] 79、单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个()和一个电流线圈组成。(1.0分)

正确答案：A

- A、 电压线圈

- B、 电压互感器

- C、 电阻

[单选题] 80、钳形电流表测量电流时,可以在()电路的情况下进行。(1.0分)

正确答案：C

- A、 短接

- B、 断开

- C、 不断开

[单选题] 81、为了检查可以短时停电,在触及电容器前必须()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 充分放电

- B、 长时间停电

- C、 冷却之后

[单选题] 82、装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并()短路。(1.0分)

正确答案：C

- A、 两相

- B、 单相

- C、 三相

[单选题] 83、绝缘安全用具分为()安全用具和辅助安全用具。(1.0分)

正确答案：C

- A、 直接

- B、 间接

- C、 基本

[单选题] 84、绝缘手套属于()安全用具。(1.0分)

正确答案：A

- A、 辅助

- B、 直接

- C、 基本

[单选题] 85、当空气开关动作后,用手触摸其外壳,发现开关外壳较热,则动作的可能是()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 短路

- B、 过载

- C、 欠压

[单选题] 86、相线应接在螺口灯头的()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 螺纹端子

- B、 中心端子

- C、 外壳

[单选题] 87、墙边开关安装时距离地面的高度为()m。(1.0分)

正确答案：A

- A、 1.3

- B、 1.5

- C、 2

[单选题] 88、螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和()表示。(1.0分)

正确答案：C

- A、 厚度

- B、 半径

- C、 直径

[单选题] 89、一般线路中的熔断器有()保护。(1.0分)

正确答案：C

- A、 过载

- B、 短路

- C、 过载和短路

[单选题] 90、在铝绞线中加入钢芯的作用是()。(1.0分)

正确答案：C

- A、 增大导线面积

- B、 提高导电能力

- C、 提高机械强度

[单选题] 91、下列材料不能作为导线使用的是()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 铜绞线

- B、 钢绞线

- C、 铝绞线

[单选题] 92、静电防护的措施比较多,下面常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 接零

- B、 接地

- C、 串接

[单选题] 93、下面()属于顺磁性材料。(1.0分)

正确答案：C

- A、 水

- B、 铜

- C、 空气

[单选题] 94、安培定则也叫()。(1.0分)

正确答案：C

- A、 右手定则

- B、 左手定则

- C、 右手螺旋法则

[单选题] 95、感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为()。(1.0分)

正确答案：C

- A、 法拉第定律

- B、 特斯拉定律

- C、 楞次定律

[单选题] 96、电动机定子三相绕组与交流电源的连接叫接法,其中Y为()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 星形接法

- B、 三角形接法

- C、 延边三角形接法

[单选题] 97、在对380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻(),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。(1.0分)

正确答案：C

- A、 小于10MΩ

- B、 大于0.5MΩ

- C、 小于0.5MΩ

[单选题] 98、降压启动是指启动时降低加在电动机()绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。(1.0分)

正确答案：B

- A、 转子

- B、 定子

- C、 定子及转子

[单选题] 99、在不接地系统中,如发生单相接地故障时,其它相线对地电压会()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 升高

- B、 降低

- C、 不变

[单选题] 100、TN-S俗称()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 三相五线

- B、 三相四线

- C、 三相三线