试卷四

[判断题] 1、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 2、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 3、在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 4、万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 5、通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 6、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 7、胶壳开关不适合用于直接控制5.5kW以上的交流电动机。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 8、接触器的文字符号为KM。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 9、自动开关属于手动电器。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 10、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 11、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 12、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 13、组合开关可直接起动5kW以下的电动机。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 14、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 15、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 16、通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 17、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 18、电度表是专门用来测量设备功率的装置。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 19、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 20、电压表内阻越大越好。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 21、电流表的内阻越小越好。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 22、电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 23、万用表使用后,转换开关可置于任意位置。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 24、当电容器爆炸时,应立即检查。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 25、电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 26、并联补偿电容器主要用在直流电路中。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 27、电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 28、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 29、电工应严格按照操作规程进行作业。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 30、绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 31、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 32、使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 33、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 34、日光灯点亮后,镇流器起降压限流作用。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 35、漏电开关只有在有人触电时才会动作。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 36、高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 37、民用住宅严禁装设床头开关。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 38、漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 39、白炽灯属热辐射光源。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 40、使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线是否松动。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 41、手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 42、移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 43、手持式电动工具接线可以随意加长。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 44、绝缘老化只是一种化学变化。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 45、黄绿双色的导线只能用于保护线。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 46、绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 47、绝缘材料就是指绝对不导电的材料。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 48、铜线与铝线在需要时可以直接连接。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 49、在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 50、静电现象是很普遍的电现象,其危害不小,固体静电可达200kV以上,人体静电也可达10KV以上。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 51、雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 52、防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 53、对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能较好的地板。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 54、载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 55、并联电路中各支路上的电流不一定相等。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 56、在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 57、交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 58、在串联电路中,电流处处相等。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 59、导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 60、改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 61、为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 62、交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 63、再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 64、使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 65、电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 66、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 67、TT系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 68、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。(1.0分)

正确答案：错

[判断题] 69、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。(1.0分)

正确答案：对

[判断题] 70、RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。(1.0分)

正确答案：对

[单选题] 71、在电气线路安装时,导线与导线或导线与电气螺栓之间的连接最易引发火灾的连接工艺是()。(1.0分)

正确答案：A

- A、铜线与铝线绞接

- B、铝线与铝线绞接

- C、铜铝过渡接头压接

[单选题] 72、非自动切换电器是依靠()直接操作来进行工作的。(1.0分)

正确答案：B

- A、电动

- B、外力(如手控)

- C、感应

[单选题] 73、在民用建筑物的配电系统中,一般采用()断路器。(1.0分)

正确答案：C

- A、框架式

- B、电动式

- C、漏电保护

[单选题] 74、低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于()保护,有时也可用于过载保护。(1.0分)

正确答案：A

- A、短路

- B、速断

- C、过流

[单选题] 75、铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于()倍电动机额定电流。(1.0分)

正确答案：B

- A、一

- B、两

- C、三

[单选题] 76、脑细胞对缺氧最敏感,一般缺氧超过()min就会造成不可逆转的损害导致脑死亡。(1.0分)

正确答案：A

- A、8

- B、5

- C、12

[单选题] 77、电流对人体的热效应造成的伤害是()。(1.0分)

正确答案：A

- A、电烧伤

- B、电烙印

- C、皮肤金属化

[单选题] 78、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后在视被测电流的大小变换量程。切换量程时应()。(1.0分)

正确答案：A

- A、先退出导线,再转动量程开关

- B、直接转动量程开关

- C、一边进线一边换挡

[单选题] 79、测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端()m的地方。(1.0分)

正确答案：B

- A、5

- B、20

- C、40

[单选题] 80、钳形电流表测量电流时,可以在()电路的情况下进行。(1.0分)

正确答案：C

- A、短接

- B、断开

- C、不断开

[单选题] 81、电容量的单位是()。(1.0分)

正确答案：A

- A、法

- B、乏

- C、安时

[单选题] 82、特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至()年。(1.0分)

正确答案：A

- A、6

- B、4

- C、10

[单选题] 83、保险绳的使用应()。(1.0分)

正确答案：A

- A、高挂低用

- B、低挂调用

- C、保证安全

[单选题] 84、使用竹梯时,梯子与地面的夹角以()°为宜。(1.0分)

正确答案：A

- A、60

- B、50

- C、70

[单选题] 85、当一个熔断器保护一只灯时,熔断器应串联在开关()(1.0分)

正确答案：B

- A、前

- B、后

- C、中

[单选题] 86、一般照明的电源优先选用()V。(1.0分)

正确答案：B

- A、380

- B、220

- C、36

[单选题] 87、螺口灯头的螺纹应与()相接。(1.0分)

正确答案：A

- A、零线

- B、相线

- C、地线

[单选题] 88、尖嘴钳150mm是指()。(1.0分)

正确答案：A

- A、其总长度为150mm

- B、其绝缘手柄为150mm

- C、其开口150mm

[单选题] 89、熔断器在电动机的电路中起()保护作用。(1.0分)

正确答案：B

- A、过载

- B、短路

- C、过载和短路

[单选题] 90、低压断路器也称为()。(1.0分)

正确答案：C

- A、总开关

- B、闸刀

- C、自动空气开关

[单选题] 91、导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞()圈。(1.0分)

正确答案：C

- A、1

- B、2

- C、3

[单选题] 92、静电防护的措施比较多,下面常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是()。(1.0分)

正确答案：B

- A、接零

- B、接地

- C、串接

[单选题] 93、交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于()电路。(1.0分)

正确答案：B

- A、纯电阻

- B、纯电感

- C、纯电容

[单选题] 94、串联电路中各电阻两端电压的关系是()。(1.0分)

正确答案：C

- A、阻值越小两端电压越高

- B、各电阻两端电压相等

- C、阻值越大两端电压越高

[单选题] 95、安培定则也叫()。(1.0分)

正确答案：C

- A、左手定则

- B、右手定则

- C、右手螺旋法则

[单选题] 96、国家标准规定凡()kW以上的电动机均采用三角形接法。(1.0分)

正确答案：A

- A、4

- B、3

- C、7.5

[单选题] 97、笼形异步电动机常用的降压启动有()启动、自耦变压器降压启动、星-三角降压启动。(1.0分)

正确答案：B

- A、转子串电阻

- B、串电阻降压

- C、转子串频敏

[单选题] 98、

异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流的()倍。

(1.0分)

正确答案：A

- A、4至7

- B、2

- C、9至10

[单选题] 99、在不接地系统中,如发生单相接地故障时,其它相线对地电压会()。(1.0分)

正确答案：A

- A、升高

- B、降低

- C、不变

[单选题] 100、对于低压配电网,配电容量在100kW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过()Ω。(1.0分)

正确答案：B

- A、6

- B、10

- C、4