试卷九

1、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。(1.0分)

正确答案：错

2、旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。(1.0分)

正确答案：对

3、当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。(1.0分)

正确答案：对

4、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。(1.0分)

正确答案：对

5、自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。(1.0分)

正确答案：对

6、在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。(1.0分)

正确答案：错

7、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。(1.0分)

正确答案：对

8、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。(1.0分)

正确答案：错

9、隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。(1.0分)

正确答案：错

10、中间继电器的动作值与释放值可调节。(1.0分)

正确答案：错

11、交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。(1.0分)

正确答案：对

12、热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。(1.0分)

正确答案：错

13、断路器可分为框架式和塑料外壳式。(1.0分)

正确答案：对

14、工频电流比高频电流更容易引起皮肤灼伤。(1.0分)

正确答案：错

15、脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。(1.0分)

正确答案：错

16、通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。(1.0分)

正确答案：错

17、用钳表测量电动机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量。(1.0分)

正确答案：错

18、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。(1.0分)

正确答案：对

19、电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。(1.0分)

正确答案：错

20、电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。(1.0分)

正确答案：对

21、测量电流时应把电流表串联在被测电路中。(1.0分)

正确答案：对

22、使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。(1.0分)

正确答案：错

23、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。(1.0分)

正确答案：对

24、并联电容器有减少电压损失的作用。(1.0分)

正确答案：对

25、补偿电容器的容量越大越好。(1.0分)

正确答案：错

26、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。(1.0分)

正确答案：对

27、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。(1.0分)

正确答案：对

28、电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。(1.0分)

正确答案：对

29、特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。(1.0分)

正确答案：对

30、“止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。(1.0分)

正确答案：对

31、使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。(1.0分)

正确答案：错

32、验电是保证电气作业安全的技术措施之一。(1.0分)

正确答案：对

33、常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。(1.0分)

正确答案：对

34、当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。(1.0分)

正确答案：错

35、电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。(1.0分)

正确答案：对

36、危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。(1.0分)

正确答案：错

37、为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。(1.0分)

正确答案：错

38、用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。(1.0分)

正确答案：错

39、在没有用验电器验电前,线路应视为有电。(1.0分)

正确答案：对

40、移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆。(1.0分)

正确答案：错

41、剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。(1.0分)

正确答案：对

42、Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。(1.0分)

正确答案：对

43、一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。(1.0分)

正确答案：对

44、在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行起动的运行方式称为失压保护。(1.0分)

正确答案：错

45、绝缘老化只是一种化学变化。(1.0分)

正确答案：错

46、导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。(1.0分)

正确答案：错

47、导线连接时必须注意做好防腐措施。(1.0分)

正确答案：对

48、截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法。(1.0分)

正确答案：对

49、绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。(1.0分)

正确答案：对

50、静电现象是很普遍的电现象,其危害不小,固体静电可达200kV以上,人体静电也可达10KV以上。(1.0分)

正确答案：对

51、对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能较好的地板。(1.0分)

正确答案：对

52、防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。(1.0分)

正确答案：对

53、雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。(1.0分)

正确答案：错

54、PN结正向导通时,其内外电场方向一致。(1.0分)

正确答案：错

55、在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。(1.0分)

正确答案：对

56、并联电路的总电压等于各支路电压之和。(1.0分)

正确答案：错

57、符号“A”表示交流电源。(1.0分)

正确答案：错

58、在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。(1.0分)

正确答案：对

59、磁力线是一种闭合曲线。(1.0分)

正确答案：对

60、电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。(1.0分)

正确答案：错

61、电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用S2表示。(1.0分)

正确答案：对

62、电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。(1.0分)

正确答案：对

63、电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。(1.0分)

正确答案：对

64、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。(1.0分)

正确答案：对

65、电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。(1.0分)

正确答案：对

66、能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。(1.0分)

正确答案：对

67、SELV只作为接地系统的电击保护。(1.0分)

正确答案：错

68、RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。(1.0分)

正确答案：对

69、变配电设备应有完善的屏护装置。(1.0分)

正确答案：对

70、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。(1.0分)

正确答案：对

1、在易燃、易爆危险场所,供电线路应采用()方式供电。(1.0分)

正确答案：B

- A、 单相三线制,三相四线制 B、 单相三线制,三相五线制

C、 单相两线制,三相五线制

72、螺旋式熔断器的电源进线应接在()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 下端 B、 上端 C、 前端

73、胶壳刀开关在接线时,电源线接在()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 上端(静触点) B、 下端(动触点) C、 两端都可

74、组合开关用于电动机可逆控制时,()允许反向接通。(1.0分)

正确答案：C

- A、 可在电动机停后就 B、 不必在电动机完全停转后就

- C、 必须在电动机完全停转后才

75、从制造角度考虑,低压电器是指在交流50Hz、额定电压()V或直流额定电压1500V及以下电气设备。(1.0分)

正确答案：C

- A、 400 B、 800 C、 1000

76、引起电光性眼炎的主要原因是()。(1.0分)

正确答案：C

- A、 可见光

- B、 红外线

- C、 紫外线

77、人体直接接触带电设备或线路中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为()触电。(1.0分)

正确答案：A

- A、 单相

- B、 两相

- C、 三相

78、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后在视被测电流的大小变换量程。切换量程时应()。(1.0分)

正确答案：A A、 先退出导线,再转动量程开关

- B、 直接转动量程开关 C、 一边进线一边换挡

79、线路或设备的绝缘电阻的测量是用()测量。(1.0分)

正确答案：B

- A、 万用表的电阻档

- B、 兆欧表

- C、 接地摇表

80、测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”、“E”两个接线柱应()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 ”接在电动机出线的端子,“L”接电动机的外壳

- B、 “

- C、 “L”接在电动机出线的端子,“

- D、 ”接电动机的外壳

- E、 随便接,没有规定

81、电容器属于()设备。(1.0分)

正确答案：C

- A、 危险

- B、 运动

- C、 静止

82、特种作业操作证有效期为()年。(1.0分)

正确答案：C

- A、 8

- B、 12

- C、 6

83、保险绳的使用应()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 高挂低用

- B、 低挂调用

- C、 保证安全

84、绝缘手套属于()安全用具。(1.0分)

正确答案：A

- A、 辅助

- B、 直接

- C、 基本

85、

图示的电路中,在开关S1和S2都合上后,可触摸的是()。

(1.0分)

正确答案：B

- A、 第2段

- B、 第3段

- C、 无

86、螺口灯头的螺纹应与()相接。(1.0分)

正确答案：B

- A、 相线

- B、 零线

- C、 地线

87、更换和检修用电设备时,最好的安全措施是()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 切断电源

- B、 站在凳子上操作

- C、 戴橡皮手套操作

88、尖嘴钳150mm是指()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 其总长度为150mm

- B、 其绝缘手柄为150mm

- C、 其开口150mm

89、穿管导线内最多允许()个导线接头。(1.0分)

正确答案：C

- A、 2

- B、 1

- C、 0

90、热继电器的整定电流为电动机额定电流的()%。(1.0分)

正确答案：B

- A、 120

- B、 100

- C、 130

91、导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞()圈。(1.0分)

正确答案：C

- A、 1

- B、 2

- C、 3

92、变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是()。(1.0分)

正确答案：B

- A、 安装避雷线

- B、 安装避雷器

- C、 安装避雷网

93、通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关,而且还与线圈()有关。(1.0分)

正确答案：B

- A、 长度

- B、 绕向

- C、 体积

94、确定正弦量的三要素为()。(1.0分)

正确答案：A

- A、 最大值、频率、初相角

- B、 相位、初相位、相位差

- C、 周期、频率、角频率

95、

下图的电工元件符号中属于电容器的电工符号是()。

(1.0分)

正确答案：B

- A、

- B、

- C、

96、国家标准规定凡()kW以上的电动机均采用三角形接法。(1.0分)

正确答案：A

- A、 4

- B、 3

- C、 7.5

97、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时()通电运行。(1.0分)

正确答案：B

- A、 允许

- B、 不允许

- C、 烘干好后就可

98、电机在正常运行时的声音,是平稳、轻快、()和有节奏的。(1.0分)

正确答案：A

- A、 均匀

- B、 尖叫

- C、 摩擦

99、6~10kV架空线路的导线经过居民区时线路与地面的最小距离为()米。(1.0分)

正确答案：C

- A、 6

- B、 5

- C、 6.5

100、PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为()接地。(1.0分)

正确答案：C

- A、 直接

- B、 间接

- C、 重复