欧姆龙CP1H串口通讯示例

1、概述：

本示例简单介绍了omron SYSMAC CP1H系列PLC与MT4000系列人机界面采用串口方式通讯的设置方式。

2、通讯环境：

| 公司 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| OMRON | PLC | CP1H |
|  | CPU型号 | CP1H-XA40DR-A |
|  | 通讯端口 | CP1W-CIF01 |
|  | 编程软件 | CX-Programmer V9.40 |
| KINCO | 人机界面 | MT4414TE |
|  | 组态软件 | Kinco HMIware V2.2(Build 131108) |
|  | 通讯端口 | COM0 |
|  | 通讯协议 | Omron CP Series Host Link |

注：使用Omron CP Series Host Link协议时，请确保PLC上的拨码开关DIP1~6全部置为OFF.

3、HMI设置：

1）COM0通讯设置：RS232，9600,7,2，偶校验，PLC站号：0

2）使用位状态切换开关W_bit 0.00，位状态指示灯W_bit 0.01

3）使用多状态设定元件，地址D_word 0，循环递加0~100

4）使用多状态设定元件，地址H_word 0，循环递减100~0

4、PLC设置：

1）新建工程，设备类型选择“CP1H”，CPU类型选择“XA”

2）设置PLC串口1参数

3）编写简单测试程序

5、通讯测试：

- 分别下载HMI和PLC程序，使用通讯线连接COM口和PLC模块端口

- 触控W_bit0.00，当W_bit0.00为ON时，W_bit0.01为ON（指示灯绿色）；当W_bit0.00为OFF时，W_bit0.01为OFF（指示灯为红色）；

- 触控“+1”按钮，字地址D_word0每次加1；循环递加范围0~100

- 触控“-1”按钮，字地址H_word0每次减1；循环递减范围100~0

6、RS232通讯电缆：