## 变压器容量确定
变压器容量计算表
名称 组别 | 额定 功率 | 输入 容量 | 需要 系数 | 功率 因数 | 功率因 数正切 | 有功 功率 | 无功 功率 | 视在 功率 | 低压 额定 电流 | 10kV 额定 电流 | 有功功率 同期系数 (0.8~0.9) | 无功功率 同期系数 (0.93~0.97) | 无功 功率 补偿率
用电设备 | Pe(kW) | S(kV.A) | Kx | cosφ | tgφ | Pjs(kW) | Qjs(kvar) | Sjs(kV.A) | Ijs(A) | Igs(A) | Kp | Kq | △qc
1#照明及电热 | 344 |  | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 258 | 193.5 | 322.5
2#照明及电热 | 302 |  | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 226.5 | 169.875 | 283.125
办公及商住楼 | 240 |  | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 168 | 126 | 210
自动扶梯 | 30 |  | 0.6 | 0.5 | 1.7321 | 18 | 31.1769 | 36
厨房电力 | 120 |  | 0.7 | 0.7 | 1.0202 | 84 | 85.6971 | 120
电梯 | 112 |  | 0.4 | 0.5 | 1.7321 | 44.8 | 77.5959 | 89.6
防排烟风机 | 42 |  | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 37.8 | 28.35 | 47.25
卷帘门 | 48 |  | 0.6 | 0.7 | 1.0202 | 28.8 | 29.3819 | 41.1429
| 0 |  |  | 0.7 | 1.0202 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | 0.7 | 1.0202 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | 0.7 | 1.0202 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | 0.7 | 1.0202 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | 0.7 | 1.0202 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | 0.7 | 1.0202 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | 0.7 | 1.0202 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | 0.7 | 1.0202 | 0 | 0 | 0
合计 | 1238 |  |  |  |  | 865.9 | 741.5768 | 1140.0522
同时系数 |  |  |  | 0.74182 | 0.904 | 779.31 | 704.498 | 1050.5434 | 1596.1356 |  | 0.9 | 0.95
电容补偿 | [6 empty] | 448.3512 | [5 empty] | 0.57532
电容补偿后 |  |  |  | 0.95 | 0.32868 | 779.31 | 256.1468 | 820.3263 | 1246.3569
功率损耗 | [5 empty] | 8.2033 | 41.0163
总计 |  |  | 0.84171 | 0.93561 |  | 787.5133 | 297.1631 | 841.7144 | 1278.8527
30~16000kV.A容量变压器 |  | 1000 | [6 empty] | 1443.3757 | 57.735
变压器负荷率 0.75 ～0.85 |  | 0.84171
变压器应选容量为: |  | 1000 |  | kV.A |  | 无功补偿容量为: |  | 448.3512 | kvar

## 用电设备的Kx、cosφ
用电设备组名称 | Kx | cosφ | tgφ
单独传动的金属加工机床：
小批生产的金属冷加工机床 | 0.12～0.16 | 0.5 | 1.73
大批生产的金属冷加工机床 | 0.17～0.2 | 0.5 | 1.73
小批生产的金属热加工机床 | 0.2～0.25 | 0.55～0.6 | 1.51～1.33
大批生产的金属热加工机床 | 0.25～0.3 | 0.65 | 1.17
锻锤、压床、剪床及其它锻工机械 | 0.25 | 0.6 | 1.33
木工机械(木加工车间内) | 0.2～0.3 | 0.5～0.6 | 1.73～1.33
液压机 | 0.3 | 0.6 | 1.33
生产用通风机 | 0.75～0.85 | 0.8～0.85 | 0.75～0.62
卫生用通风机 | 0.65～0.7 | 0.8 | 0.75
泵、活塞型压缩机、电动发电机组 | 0.75～0.85 | 0.8 | 0.75
球磨机、破碎机、筛选机、搅拌机等 | 0.75～0.86 | 0.8～0.85 | 0.75～0.62
电阻炉（带调压器或变压器）：
非自动装料 | 0.6～0.7 | 0.95～0.98 | 0.33～0.2
自动装料 | 0.4～0.6 | 0.95～0.98 | 0.33～0.2
干燥箱、加热器等 | 0.7～0.9 | 1 | 0
工频感应电炉（不带无功补偿装置） | 0.8 | 0.35 | 2.67
高频感应电炉（不带无功补偿装置） | 0.8 | 0.6 | 1.33
焊接和加热用高频加热设备 | 0.5～0.65 | 0.7 | 1.02
熔炼用高频加热设备 | 0.8～0.85 | 0.8～0.85 | 0.75～0.62
表面淬火电炉(带无功补偿装置)：
电动发电机 | 0.65 | 0.7 | 1.02
真空管振荡器 | 0.8 | 0.85 | 0.62
中频电炉(中频机组) | 0.65～0.75 | 0.8 | 0.75
氢气炉(带调压器或变压器) | 0.4～0.5 | 0.85～0.9 | 0.62～0.48
真空炉(带调压器或变压器) | 0.55～0.65 | 0.85～0.9 | 0.62～0.48
电弧炼钢炉变压器 | 0.9 | 0.85 | 0.62
电弧炼钢炉的辅助设备 | 0.15 | 0.5 | 1.73
点焊机(非电子行业)、缝焊机 | 0.35 | 0.6 | 1.33
电子行业点焊机 | 0.2 | 0.6 | 1.33
对焊机 | 0.35 | 0.7 | 1.02
自动弧焊变压器 | 0.5 | 0.5 | 1.73
单头手动弧焊变压器 | 0.35 | 0.35 | 2.68
多头手动弧焊变压器 | 0.4 | 0.35 | 2.68
单头直流弧焊机 | 0.35 | 0.6 | 1.33
多头直流弧焊机 | 0.7 | 0.7 | 1.02
金属、机修、装配车间、锅炉房起重机(ε=25%) | 0.1 ～0.15 | 0.5 | 1.73
铸造车间用起重机(ε=25%) | 0.15～0.3 | 0.5 | 1.73
联锁的连续运输机械 | 0.65 | 0.75 | 0.88
非联锁的连续运输机械 | 0.5～0.6 | 0.75 | 0.88
一般工业用硅整流装置 | 0.5 | 0.7 | 1.02
电镀用硅整流装置 | 0.7 | 0.8 | 0.75
电解用硅整流装置 | 0.7 | 0.8 | 0.75
红外线干燥设备 | 0.85～0.9 | 1 | 0
电火花加工装置 | 0.5 | 0.6 | 1.33
超声波装置 | 0.7 | 0.7 | 1.02
X光设备 | 0.3 | 0.55 | 1.52
电子计算机主机(中频机组) | 0.6～0.7 | 0.8 | 0.75
电子计算机外部设备 | 0.4～0.5 | 0.5 | 1.73
试验设备(仪表为主) | 0.15～0.2 | 0.7 | 1.02
试验设备(电热为主) | 0.2～0.4 | 0.8 | 0.75
磁粉探伤机 | 0.2 | 0.4 | 2.29
铁屑加工机械 | 0.4 | 0.75 | 0.88
木工机械一般木材加工 | 0.2 | 0.65 | 1.17
筛砂机 | 0.6 | 0.7 | 1.02
称量车 | 0.15 | 0.5 | 1.73
阀门 | 0.18 | 0.5 | 1.73
静电除尘器 | 0.8 | 0.8 | 0.75
硒整流器 | 0.7 | 0.7 | 1.02
稳压器 | 0.6 | 0.7 | 1.02
插头设备 | 0.15～0.25 | 0.7 | 1.02
排气台 | 0.5～0.7 | 0.9 | 0.48
老炼台 | 0.6～0.7 | 0.7 | 1.02
陶瓷隧道窑 | 0.8～0.9 | 0.95 | 0.33
拉单晶炉 | 0.7～0.75 | 0.9 | 0.48
赋能腐蚀设备 | 0.6 | 0.93 | 0.4
真空浸渍设备 | 0.7 | 0.95 | 0.33
科研机构的实验室及实习工厂总的电力负荷 | 0.1～0.2 | 0.7～0.8 | 1.02～0.75
大专院校的实验室及实习工厂总的电力负荷 | 0.1～0.2 | 0.7～0.8 | 1.02～0.75
一般医疗插座 | 0.2 | 0.8 | 0.75
给水泵和排水泵 | 0.8 | 0.85 | 0.62
循环水泵、油泵 | 0.8 | 0.8 | 0.75
剪板机 | 0.2～0.4 | 0.5 | 1.73
振动机 | 0.6～0.7 | 0.65～0.75 | 1.17～1.02
卷扬机 | 0.55～0.6 | 0.8 | 0.75
冷冻机 | 0.65～0.75 | 0.8 | 0.75
窗式空调器 | 0.7～0.8 | 0.8 | 0.75
洗衣房电力 | 0.65～0.75 | 0.5 | 1.73
厨房电力 | 0.5～0.7 | 0.8 | 0.75
实验室电力 | 0.2～0.4 | 0.7～0.8 | 1.02～0.75
医院电力 | 0.4～0.5 | 0.8 | 0.75
洗衣机 | 0.4 | 0.5 | 1.73
绞肉机、磨碎机 | 0.7 | 0.8 | 0.75

## 照明用电设备Kx、cosφ
照明用电设备Kx表
建筑类别 | Kx |  | 建筑类别 | Kx
生产厂房(有天然采光) | 0.8～0.9 |  | 宿舍区 | 0.6～0.8
生产厂房(无天然采光) | 0.9～1 |  | 医院 | 0.5
办公楼 | 0.7～0.8 |  | 食堂 | 0.9～0.95
设计室 | 0.9～0.95 |  | 商店 | 0.9
科研楼 | 0.8～0.9 |  | 学校 | 0.6～0.7
仓库 | 0.5～0.7 |  | 展览馆 | 0.7～0.8
锅炉房 | 0.9 |  | 旅馆 | 0.6～0.7
照明用电设备cosφ、tgφ表
光源类别 | cosφ | tgφ | 光源类别 | cosφ | tgφ
白炽灯、卤钨灯 | 1 | 0 | 高压钠灯 | 0.45 | 1.98
荧光灯（无补偿） | 0.55 | 1.52 | 金属卤化物灯 | 0.4～0.61 | 2.29～1.29
荧光灯（有补偿） | 0.9 | 0.48 | 镝灯 | 0.52 | 1.6
高压水银灯 | 0.45～0.65 | 1.98～1.16 | 氙灯 | 0.9 | 0.48

## 变压器损耗计算
S9-M-10/0.4kV变压器损耗计算
Seb 变压器容量 | Pk 空载有功损耗 | Pd 短路有功损耗 | Sjs 低压侧计算负荷 | Qk 空载有功损耗 | Qd 短路有功损耗 | Ik 空载电流比 | Ud% 阻抗电压比 | ΔPb 有功损耗 | ΔQb 无功损耗
30 | 0.13 | 0.6 | 0 | 0.84 | 1.2 | 2.8 | 4 | 0.13 | 0.84
50 | 0.17 | 0.87 | 0 | 1.25 | 2 | 2.5 | 4 | 0.17 | 1.25
63 | 0.2 | 1.04 | 0 | 1.512 | 2.52 | 2.4 | 4 | 2.4 | 1.512
80 | 0.25 | 1.25 | 0 | 1.76 | 3.2 | 2.2 | 4 | 0.25 | 1.76
100 | 0.29 | 1.5 | 0 | 2.1 | 4 | 2.1 | 4 | 0.29 | 2.1
125 | 0.34 | 1.8 | 0 | 2.5 | 5 | 2 | 4 | 0.34 | 2.5
160 | 0.4 | 2.2 | 0 | 3.04 | 6.4 | 1.9 | 4 | 0.4 | 3.04
200 | 0.48 | 2.6 | 0 | 3.6 | 8 | 1.8 | 4 | 0.48 | 3.6
250 | 0.56 | 3.05 | 0 | 4.25 | 10 | 1.7 | 4 | 0.56 | 4.25
315 | 0.67 | 3.65 | 0 | 5.04 | 12.6 | 1.6 | 4 | 0.67 | 5.04
400 | 0.8 | 4.3 | 0 | 6 | 16 | 1.5 | 4 | 0.8 | 6
500 | 0.96 | 5.1 | 0 | 7 | 20 | 1.4 | 4 | 0.96 | 7
630 | 1.2 | 6.2 | 0 | 8.19 | 28.35 | 1.3 | 4.5 | 1.2 | 8.19
800 | 1.4 | 7.5 | 0 | 9.6 | 36 | 1.2 | 4.5 | 1.4 | 9.6
1000 | 1.7 | 10.3 | 0 | 11 | 45 | 1.1 | 4.5 | 1.7 | 11
1250 | 1.95 | 12.8 | 0 | 12.5 | 56.25 | 1 | 4.5 | 1.95 | 12.5
1600 | 2.4 | 14.5 | 0 | 14.4 | 72 | 0.9 | 4.5 | 2.4 | 14.4
已知设计数据
中间计算结果
计算结果
SZ-M-10/0.4kV变压器损耗计算
Seb 变压器容量 | Pk 空载有功损耗 | Pd 短路有功损耗 | Sjs 低压侧计算负荷 | Qk 空载有功损耗 | Qd 短路有功损耗 | Ik 空载电流比 | Ud% 阻抗电压比 | ΔPb 有功损耗 | ΔQb 无功损耗
200 | 0.33 | 2.6 | 0 | 1.8 | 8 | 0.9 | 4 | 0.33 | 1.8
250 | 0.4 | 3.05 | 0 | 2.25 | 10 | 0.9 | 4 | 0.4 | 2.25
315 | 0.48 | 3.65 | 0 | 2.52 | 12.6 | 0.8 | 4 | 0.48 | 2.52
400 | 0.57 | 4.3 | 0 | 2.8 | 16 | 0.7 | 4 | 0.57 | 2.8
500 | 0.68 | 5.1 | 0 | 3.5 | 20 | 0.7 | 4 | 0.68 | 3.5
630 | 0.81 | 6.2 | 0 | 4.095 | 28.35 | 0.65 | 4.5 | 0.81 | 4.095
800 | 0.98 | 7.5 | 0 | 4.8 | 36 | 0.6 | 4.5 | 0.98 | 4.8
1000 | 1.15 | 10.3 | 0 | 5.5 | 45 | 0.55 | 4.5 | 1.15 | 5.5
1250 | 1.35 | 12 | 0 | 6.25 | 56.25 | 0.5 | 4.5 | 1.35 | 6.25
1600 | 1.68 | 14.5 | 0 | 8 | 72 | 0.5 | 4.5 | 1.68 | 8
2000 | 1.95 | 17.15 | 0 | 10 | 90 | 0.5 | 4.5 | 1.95 | 10
2500 | 2.28 | 20.3 | 0 | 12.5 | 112.5 | 0.5 | 4.5 | 2.28 | 12.5
已知设计数据
中间计算结果
计算结果
SG10-10/0.4kV变压器损耗计算
Seb 变压器容量 | Pk 空载有功损耗 | Pd 短路有功损耗 | Sjs 低压侧计算负荷 | Qk 空载有功损耗 | Qd 短路有功损耗 | Ik 空载电流比 | Ud% 阻抗电压比 | ΔPb 有功损耗 | ΔQb 无功损耗
100 | 0.4 | 1.88 | 0 | 0.8 | 4 | 0.8 | 4 | 0.4 | 0.8
160 | 0.54 | 2.55 | 0 | 1.28 | 6.4 | 0.8 | 4 | 0.54 | 1.28
200 | 0.62 | 3.1 | 0 | 1.6 | 8 | 0.8 | 4 | 0.62 | 1.6
250 | 0.72 | 3.6 | 0 | 1.75 | 10 | 0.7 | 4 | 0.72 | 1.75
315 | 0.88 | 4.6 | 0 | 2.205 | 12.6 | 0.7 | 4 | 0.88 | 2.205
400 | 0.97 | 5.4 | 0 | 2.4 | 16 | 0.6 | 4 | 0.97 | 2.4
500 | 1.16 | 6.6 | 0 | 3 | 20 | 0.6 | 4 | 1.16 | 3
630 | 1.29 | 7.9 | 0 | 3.78 | 37.8 | 0.6 | 6 | 1.29 | 3.78
800 | 1.52 | 9.5 | 0 | 4 | 48 | 0.5 | 6 | 1.52 | 4
1000 | 1.76 | 11.4 | 0 | 5 | 60 | 0.5 | 6 | 1.76 | 5
1250 | 2.08 | 12.5 | 0 | 6.25 | 75 | 0.5 | 6 | 2.08 | 6.25
1600 | 2.44 | 13.9 | 0 | 8 | 96 | 0.5 | 6 | 2.44 | 8
2000 | 3.32 | 17.5 | 0 | 8 | 120 | 0.4 | 6 | 3.32 | 8
2500 | 4 | 20.3 | 0 | 10 | 150 | 0.4 | 6 | 4 | 10
已知设计数据
中间计算结果
计算结果

## 短路电流估算
变压器低压侧母线出三相短路电流估算
变压器额定容量Se（kVA） | 变压器低压的额定电压 Ue（kV） | 变压器的阻抗电压百分数 Uk（％） | 变压器低压的额定电流 Ie（A） | 变压器低压侧母线出三相短路电流估算值 Id（kA）
630 | 0.4 | 4.5 | 909.3267 | 20.2073
摘自《现代建筑 电气技术设计文集》
Id=Ie/Uk% Ie=Se/（1.732xUe）
Id=100xSe/(1.732xUexUk)
其中：
Se---变压器额定容量 kVA
Ie---变压器低压的额定电流 A
Ue---变压器低压的额定电压 V
Uk---变压器的阻抗电压百分数
Id---变压器低压侧母线出三相短路电流 A
Uk含义可以理解为：
1.当变压器的低压侧为额定电流时发生短路， 高压侧电压为额定电压的百分数
2.10/0.4lkV变压器低压侧三相短路电流为其 额定电流的1/Uk%倍，即：Id=Ie/Uk%
3.110/10kV变压器10kV侧短路容量为其 额定容量的1/Uk%倍，即：Sd=Se/Uk%
假定条件：
1.10kV侧线缆阻抗忽略不计，短路容量无穷大， 这样短路电流大小仅取决于前级变压器容量的大小。
2.0.4kV侧的变压器保护主断路器和低压母线上的阻抗也 不加考虑，使低压母线三相短路电流也仅取决于10/0.4kV 变压器容量的大小。
3.不考虑低压侧电动机和补偿电容器等的反馈电流对短路 电流的正面影响。

## 电动机起动压降
电动机启动时母线电压计算 ⊿Uqm
1.经验公式估算法 |  | ⊿Uqm＝100（KiqSed+Sjh）/Sdm |  |  | Sdm=100Seb/uk
启动电动机的全电压启动时的起动电流倍数 Kiq | 启动电动机的额定容量Sed（kVA） | 变压器低压侧其他负荷容量 Sjh（kVA） | 变压器额定容量Seb（kVA） | 变压器阻抗电压 uk（％） | 变压器低压母线上的三相短路容量 Sdm（kVA） | 电动机启动电压计算 ⊿Uqm
3 | 132 | 150 | 315 | 4 | 7875 | 6.9333
设计数据
常规参数
计算结果
电动机启动时端电压计算 ⊿Uqd
1.经验公式估算法 |  | ⊿Uqm＝100（KiqSed+Sjh）/Sdm＋KiqPedL⊿Ux
Sdm=100Seb/uk
启动电动机的全电压启动时的起动电流倍数 Kiq | 启动电动机的额定容量Sed（kVA） | 变压器低压侧其他负荷容量 Sjh（kVA） | 变压器额定容量Seb（kVA） | 变压器阻抗电压 uk（％） | 变压器低压母线上的三相短路容量 Sdm（kVA） | 电动机启动电压计算 ⊿Uqm
3 | 132 | 150 | 315 | 4 | 7875 | 18.9333
电动机额定功率Ped（kW） | 电动机供电线路长度 L（km） | 每千瓦公里单位电压损失 ⊿Ux（％）
100 | 0.2 | 0.2
设计数据
常规参数
计算结果

## 无功功率补偿率qc表
无功功率补偿率qc表
补偿前cosφ1 | 补偿后cosφ2
| 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1
0.3 | 2.1596 | 2.2979 | 2.4298 | 2.4818 | 2.5339 | 2.5864 | 2.6401 | 2.6955 | 2.7538 | 2.8168 | 2.8881 | 2.9767 | 3.1798
0.35 | 1.6562 | 1.7945 | 1.9264 | 1.9784 | 2.0305 | 2.0831 | 2.1367 | 2.1921 | 2.2504 | 2.3135 | 2.3848 | 2.4734 | 2.6764
0.4 | 1.2711 | 1.4094 | 1.5413 | 1.5933 | 1.6454 | 1.6979 | 1.7515 | 1.807 | 1.8653 | 1.9283 | 1.9996 | 2.0882 | 2.2913
0.45 | 0.9643 | 1.1026 | 1.2345 | 1.2865 | 1.3386 | 1.3911 | 1.4448 | 1.5002 | 1.5585 | 1.6216 | 1.6928 | 1.7814 | 1.9845
0.5 | 0.71185 | 0.85013 | 0.98205 | 1.034 | 1.0861 | 1.1387 | 1.1923 | 1.2477 | 1.3061 | 1.3691 | 1.4404 | 1.529 | 1.7321
0.52 | 0.62242 | 0.76071 | 0.89263 | 0.94462 | 0.99669 | 1.0493 | 1.1029 | 1.1583 | 1.2166 | 1.2797 | 1.351 | 1.4396 | 1.6426
0.54 | 0.53843 | 0.67672 | 0.80864 | 0.86063 | 0.9127 | 0.96527 | 1.0189 | 1.0743 | 1.1326 | 1.1957 | 1.267 | 1.3556 | 1.5586
0.56 | 0.45925 | 0.59753 | 0.72945 | 0.78145 | 0.83351 | 0.88609 | 0.93971 | 0.99513 | 1.0535 | 1.1165 | 1.1878 | 1.2764 | 1.4795
0.58 | 0.38431 | 0.52259 | 0.65451 | 0.70651 | 0.75857 | 0.81115 | 0.86477 | 0.92019 | 0.97851 | 1.0416 | 1.1128 | 1.2015 | 1.4045
0.6 | 0.31313 | 0.45142 | 0.58333 | 0.63533 | 0.6874 | 0.73997 | 0.79359 | 0.84901 | 0.90734 | 0.97038 | 1.0417 | 1.1303 | 1.3333
0.62 | 0.24528 | 0.38357 | 0.51549 | 0.56748 | 0.61955 | 0.67212 | 0.72574 | 0.78116 | 0.83949 | 0.90254 | 0.97382 | 1.0624 | 1.2655
0.64 | 0.18038 | 0.31867 | 0.45059 | 0.50258 | 0.55465 | 0.60722 | 0.66084 | 0.71626 | 0.77459 | 0.83763 | 0.90892 | 0.99753 | 1.2006
0.66 | 0.11808 | 0.25636 | 0.38828 | 0.44028 | 0.49235 | 0.54492 | 0.59854 | 0.65396 | 0.71228 | 0.77533 | 0.84661 | 0.93522 | 1.1383
0.68 | 0.058049 | 0.19634 | 0.32825 | 0.38025 | 0.43232 | 0.48489 | 0.53851 | 0.59393 | 0.65225 | 0.7153 | 0.78659 | 0.87519 | 1.0783
0.7 |  | 0.13829 | 0.2702 | 0.3222 | 0.37427 | 0.42684 | 0.48046 | 0.53588 | 0.59421 | 0.65725 | 0.72854 | 0.81715 | 1.0202
0.72 |  | 0.081936 | 0.21385 | 0.26585 | 0.31792 | 0.37049 | 0.42411 | 0.47953 | 0.53785 | 0.6009 | 0.67219 | 0.76079 | 0.96385
0.74 |  | 0.027011 | 0.15893 | 0.21092 | 0.26299 | 0.31556 | 0.36919 | 0.42461 | 0.48293 | 0.54598 | 0.61726 | 0.70587 | 0.90893
0.76 |  |  | 0.10516 | 0.15716 | 0.20923 | 0.2618 | 0.31542 | 0.37084 | 0.42916 | 0.49221 | 0.5635 | 0.6521 | 0.85516
0.78 |  |  | 0.052281 | 0.10428 | 0.15635 | 0.20892 | 0.26254 | 0.31796 | 0.37628 | 0.43933 | 0.51061 | 0.59922 | 0.80228
0.8 |  |  |  | 0.051996 | 0.10406 | 0.15663 | 0.21026 | 0.26568 | 0.324 | 0.38705 | 0.45833 | 0.54694 | 0.75
0.82 |  |  |  |  | 0.052068 | 0.10464 | 0.15826 | 0.21368 | 0.27201 | 18.8166 | 0.40634 | 0.49495 | 0.698
0.84 | [5 empty] | 0.052571 | 0.10619 | 0.16161 | 0.21994 | 0.28298 | 0.35427 | 0.44288 | 0.64594
0.86 | [6 empty] | 0.053622 | 0.10904 | 0.16737 | 0.23041 | 0.3017 | 0.39031 | 0.59337
0.88 | [7 empty] | 0.055421 | 0.11374 | 0.17679 | 0.24808 | 0.33668 | 0.53974
0.9 | [8 empty] | 0.058324 | 0.12137 | 0.19266 | 0.28126 | 0.48432
0.92 | [9 empty] | 0.063047 | 0.13433 | 0.22294 | 0.426
0.94 | [10 empty] | 0.071285 | 0.15989 | 0.36295

## 照度计算表
利用系数法平均照度计算表
序号 | 房间名称 | 照度标准 | 灯具光源类型 | 光通量（kW） | 房间尺寸 |  | 维护系数 | 灯数n | 利用系数 | 水平照度
[5 empty] | 长度（米） | 宽度（米）
1 |  |  | 单管日光灯1x36W | 2200 | 6 | 3 | 0.7 | 2 | 0.7 | 119.7778
2 |  |  | 节能日光灯1x13W | 590 | 36 | 15 | 0.7 | 54 | 0.6 | 24.78
3 |  |  | 节能日光灯1x8W | 280 | 36 | 15 | 0.7 | 54 | 0.6 | 11.76
3 |  |  | 单管日光灯1x30W | 4600 | 36 | 15 | 0.7 | 54 | 0.6 | 193.2
4 |  |  | 双管日光灯2x20W | 1760 | 36 | 15 | 0.7 | 54 | 0.6 | 73.92
5 |  |  | 金属卤素灯1xZJD100W | 6000 | 45 | 15 | 0.7 | 48 | 0.6 | 179.2
6 |  |  | 金属卤素灯1xZJD150W | 11500 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 241.5
7 |  |  | 金属卤素灯1xZJD175W | 14000 | 15 | 6 | 0.66 | 3 | 0.55 | 169.4
8 |  |  | 金属卤素灯1xZJD250W | 20500 | 63 | 44 | 0.7 | 42 | 0.7 | 152.197
9 |  |  | 金属卤素灯1xZJD400W | 36000 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 756
10 |  |  | 金属卤素灯1xZJD1000W | 110000 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 2310
11 |  |  | 白炽灯1x60W | 540 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 11.34
12 |  |  | 白炽灯1x40W | 297 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 6.237
13 |  |  | 白炽灯1x100W | 1100 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 23.1
14 |  |  | 高压汞灯1xGGY80W | 3400 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 71.4
15 |  |  | 高压汞灯1xGGY125W | 6000 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 126
16 |  |  | 高压汞灯1xGGY175W | 8500 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 178.5
17 |  |  | 高压汞灯1xGGY250W | 13000 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 273
18 |  |  | 高压汞灯1xGGY400W | 23000 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 483
19 |  |  | 高压汞灯1xGGY1000W | 58500 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 1228.5
20 |  |  | 高压钠灯1xNG70W | 5160 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 108.36
21 |  |  | 高压钠灯1xNG100W | 8180 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 171.78
22 |  |  | 高压钠灯1xNG150W | 13350 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 280.35
23 |  |  | 高压钠灯1xNG250W | 23140 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 485.94
24 |  |  | 高压钠灯1xNG400W | 41800 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 877.8
25 |  |  | 高压钠灯1xNG1000W | 106800 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 2242.8
26 |  |  | 高压钠灯1xNGG250W | 18690 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 392.49
27 |  |  | 高压钠灯1xNGG400W | 31150 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 654.15
28 |  |  | 混光灯 | 36000 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 756