电力电缆载流量速查表

一、VV及VLV型聚氯乙烯绝缘及护套电缆

1. 1kv,vv及vlv型聚氯乙烯绝缘及护套电缆长期连续负荷允许载流量

1~3芯长期连续负荷允许载流量/A

| 标称截面 /mm2 |  | 在空气中 |  |  |  |  |  |  |  |  | 在地下 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1芯 |  |  | 2芯 |  |  | 3芯 |  |  | 1芯 |  |  | 2芯 |  |  | 3芯 |  |  |
|  |  |  | 铜芯 | 铝芯 |  | 铜芯 | 铝芯 |  | 铜芯 | 铝芯 |  | 铜芯 | 铝芯 |  | 铜芯 | 铝芯 |  | 铜芯 | 铝芯 |
|  |  |  | 24 |  |  | 20 |  |  | 17 |  |  | 34 |  |  | 27 |  |  | 22 |  |
|  |  |  | 32 | 25 |  | 28 | 21 |  | 23 | 18 |  | 46 | 35 |  | 35 | 28 |  | 30 | 23 |
|  | 4 |  | 45 | 34 |  | 36 | 29 |  | 31 | 24 |  | 61 | 47 |  | 47 | 36 |  | 39 | 31 |
|  | 6 |  | 56 | 43 |  | 47 | 36 |  | 39 | 31 |  | 75 | 58 |  | 58 | 45 |  | 49 | 38 |
|  | 10 |  | 80 | 61 |  | 66 | 51 |  | 56 | 43 |  | 105 | 81 |  | 80 | 62 |  | 68 | 52 |
|  | 16 |  | 106 | 83 |  | 89 | 69 |  | 76 | 59 |  | 138 | 106 |  | 105 | 82 |  | 89 | 69 |
|  | 25 |  | 143 | 111 |  | 117 | 91 |  | 102 | 78 |  | 180 | 138 |  | 133 | 104 |  | 107 | 83 |
|  | 35 |  | 175 | 133 |  | 143 | 111 |  | 122 | 94 |  | 218 | 169 |  | 164 | 127 |  | 131 | 101 |
|  | 50 |  | 223 | 170 |  | 180 | 138 |  | 154 | 122 |  | 265 | 196 |  | 201 | 159 |  | 159 | 123 |
|  | 70 |  | 265 | 207 |  | 217 | 170 |  | 191 | 148 |  | 310 | 239 |  | 244 | 186 |  | 195 | 150 |
|  | 95 |  | 329 | 254 |  |  |  |  | 233 | 180 |  | 369 | 283 |  |  |  |  | 231 | 178 |
|  | 120 |  | 382 | 297 |  |  |  |  | 270 | 207 |  | 416 | 323 |  |  |  |  | 262 | 201 |
|  | 150 |  | 445 | 339 |  |  |  |  | 313 | 244 |  | 474 | 364 |  |  |  |  | 300 | 231 |
|  | 185 |  | 519 | 392 |  |  |  |  | 360 | 281 |  | 530 | 408 |  |  |  |  | 337 | 262 |
|  | 240 |  | 609 | 472 |  |  |  |  | 429 | 334 |  | 617 | 474 |  |  |  |  | 390 | 301 |

3+1芯或4芯长期连续负荷允许载流量/A

| 标称截面 /mm2 | 在空气中 |  | 在地下 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 |
| 4 | 28 | 22 | 37 | 28 |
| 6 | 38 | 28 | 46 | 36 |
| 10 | 51 | 40 | 61 | 47 |
| 16 | 68 | 53 | 80 | 61 |
| 25 | 92 | 71 | 106 | 82 |
| 35 | 115 | 89 | 130 | 101 |
| 50 | 144 | 111 | 161 | 124 |
| 70 | 178 | 136 | 194 | 148 |
| 95 | 218 | 168 | 231 | 177 |
| 120 | 253 | 195 | 263 | 204 |
| 150 | 297 | 228 | 303 | 233 |
| 185 | 344 | 263 | 340 | 263 |

2. 6kv,vv及vlv型聚氯乙烯绝缘及护套电缆长期连续负荷允许载流量

长期连续负荷允许载流量/A

| 标称截面 /mm2 | 在 空 气 中 |  | 在 地 下 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1芯 | 3芯 | 1芯 | 3芯 |
|  | 铜芯 | 铜芯 | 铜芯 | 铜芯 |
| 10 | 82 | 60 | 90 | 61 |
| 16 | 111 | 81 | 119 | 80 |
| 25 | 143 | 105 | 157 | 104 |
| 35 | 175 | 127 | 190 | 128 |
| 50 | 223 | 159 | 234 | 157 |
| 70 | 265 | 191 | 286 | 188 |
| 95 | 329 | 239 | 343 | 226 |
| 120 | 382 | 275 | 394 | 258 |
| 150 | 440 | 313 | 452 | 295 |
| 185 | 504 | 360 | 500 | 331 |
| 240 | 604 | 429 | 588 | 381 |

二、YJV及YJLV型交联聚氯乙烯绝缘电力电缆

交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的类型及主要技术特征

电缆的型号、名称及使用条件

| 型 号 |  | 名 称 | 工作条件 | 符号意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜芯 | 铝芯 |  |  |  |
| YJV YJSV | YJLV YJLSV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 架空、室内、隧道、管道、电缆沟及直埋地下，不能承受机械力 | YJ-交联聚乙烯绝缘 Y-聚乙烯护套 22-钢带铠装聚氯乙烯护套 32-细钢丝铠装聚氯乙烯护套 41-粗钢丝铠装纤维护套 43-粗钢丝铠装聚乙烯护套 V-聚氯乙烯护套 L-铝芯，无L为铜芯 S-铜丝金属屏蔽，无S为铜丝金属屏蔽 23-钢带铠装聚乙烯护套 33-细钢丝铠装聚乙烯护套 42-粗钢丝铠装聚氯乙烯护套 |
| YJY | YJLY | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | 同YJV型，电缆具有耐水、耐化学腐蚀作用 |  |
| YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟及地下，能承受机械外力作用，不能承受大的拉力 |  |
| YJV23 | YJLV23 | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电力电缆 | 同YJV22型，电缆具有耐水、耐腐蚀作用 |  |
| YJV32 | YJLV32 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装电力电缆 | 高落差，立井及水下 |  |
| YJV33 | YJLV33 | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套细钢丝铠装电力电缆 | 同YJV32型，电缆具有耐水、耐腐蚀作用 |  |
| YJV41 YJV42 YJSV42 | YJLV41 YJLV42 YJSLV42 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套（42）或纤维外护层（41）粗钢丝铠装电力电缆 | 需承受大拉力的立井及水中敷设 |  |
| YJV43 | YJLV43 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套粗钢丝铠装电力电缆 | 同YJV42型，电缆具有耐水、耐腐蚀作用 |  |

电缆载流量

~10kv电缆载流量

(1)电缆载流量确定条件

线芯最高工作温度：90℃；短路温度：250℃；敷设环境温度：在空气中40℃，土壤中25℃；直埋敷设深度：100cm；土壤热阻系数：1km/W；聚氯乙烯热阻系数：75 km/W。

（2）YLV及YJLV型电缆载流量

| 电缆类型 | 标称截面 mm2 | 电缆载流量/A |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 在空气中（铜芯） | 直埋土壤中（铜芯） |
| 1kv三芯电缆载流量 | 120 150 185 | 307 353 404 | 335 374 424 |
| 6/10kv三芯电缆载流量 | 25 35 50 70 95 120 150 185 | 135 164 194 242 293 335 380 438 | 149 178 208 255 304 343 385 437 |

~110kv电缆载流量

电缆载流量确定条件如下：

导电线芯最高工作温度：90℃；空气敷设环境温度：30℃；直埋土壤温度：25℃；埋地深度：100cm；单芯电缆三相水平布置，电缆间净距：7cm；土壤热阻系数：1km/W；交联聚乙烯热阻系数：W；聚氯乙烯热阻系数：6km/W。适用电缆型号：YJSV,YJLSV。

三.矿用橡套软电缆的类型与主要技术特征

矿用橡套软电缆的型号、名称、电压等级及用途

| 型号 | 电压/v | 名称 | 用途 | 型号含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UZ | 300/500 | 矿用电钻电缆 | 煤矿井下额定电压300/500V及以下电钻的电源连接 | U-矿用 Z-电钻 P-屏蔽 Y-移动 Q-轻型 C-采煤机 E-乙（丙橡皮绝缘） J-加强；监视 B-铜线编织 R-绕包加强型 D-电灯，耐冻 H-巷道，耐寒 M-照明 G-高压，工作面 F-氯丁橡皮 S-监视型 型号后的数字-额定电压（V或KV） |
| UZP | 300/500 | 矿用屏蔽电钻电缆 | 煤矿井下额定电压300/500V及以下电钻的电源连接 |  |
| U | 660或1000 | 矿用移动橡套软电缆 | 煤矿井下各种移动电气设备 |  |
| UP | 660或1000 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 煤矿井下各种移动电气设备 |  |
| UYQ | 300/500或 450/750 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | 煤矿井下巷道照明、运输机联锁和控制与信号设备用电源连接 |  |
| UPQ | 1140 | 千伏级矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 皮带运输机、转载机、刮板运输机等电气设备 |  |
| UY | 450/750 | 矿用移动橡套软电缆 | 煤矿井下用各种移动设备 |  |
| UYP | 660/1140 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 用于额定电压660/1140v的移动采煤设备的电源连接 |  |
| UC | 660或1000 | 采掘机械用橡套软电缆 | 井下各种采煤机及掘进机 |  |
| UCP | 380/660或 660/1140 | 采掘机械用屏蔽橡套软电缆 | 煤矿井下各种采煤机及掘进机 |  |
| UCPQ | 1140 | 千伏级采煤机用屏蔽橡套软电缆（3主线芯） | 煤矿井下各种采煤机 |  |
| UCPQ | 1140 | 11芯千伏级采煤机用屏蔽橡套软电缆（6主线芯） | 煤矿井下各种采煤机 |  |
| UDGP | 1140 | 金属屏蔽钢丝软铠装井下工作面照明电缆 | 煤矿井下综采工作面照明电源连接 |  |
| UZHM | 300/500 | 矿用照明电缆 | 煤矿井下巷道照明线路 |  |
| UCJ | 1000 | 钢丝加强型矿用橡套软电缆 | 煤矿井下各种装岩机 |  |
| UGP | 1000 | 10KV矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 用于交流额定电压10KV以下，作为高压连接移动变电站及矿山采掘机械传输电能用。 |  |

4.矿用橡套软电缆结构、参考外径及质量、允许载流量

UZ、UZP型电压等级300/500v矿用电钻电缆

| 芯数×截面 mm2 |  |  |  | 电缆外径 mm |  |  |  |  | 电缆质量 Kg/km |  |  | 允许载流量/A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 动力线芯 | 地线芯 | 控制芯 |  | UZ |  | UZP |  |  | UZ | UZP |  | UZ | UZP |
|  |  |  |  |  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3× | 1× |  |  |  |  |  |  |  | 466 | 690 |  | 36 |  |
|  | 3×4 | 1×4 |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |
|  | 3× | 1× | 1× |  |  |  |  |  |  | 551 |  |  |  |  |
|  | 3×4 | 1×4 | 1×4 |  |  |  |  |  |  | 706 |  |  |  |  |

注：电缆线芯和长期允许工作温度：65℃；环境温度：25℃。

U,UP型电压等级1000v矿用移动橡套软电缆

| 芯数×截面 mm2 |  |  |  | 电缆外径 mm |  |  |  |  |  | 电缆质量 Kg/km |  |  |  | 允许载流量/A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力线芯 |  | 地线芯 |  | U |  |  | UP |  |  | U |  | UP |  | U |  | UP |  |
|  |  |  |  |  | 标称 | 最大 |  | 标称 | 最大 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3×4 |  | 1×4 |  |  |  |  |  |  |  | 606 |  | 743 |  | 36 |  |  |
|  | 3×4 |  | 2×4 |  |  |  |  |  |  |  | 723 |  | 887 |  | 36 |  |  |
|  | 3×6 |  | 1×6 |  |  |  |  |  |  |  | 744 |  | 882 |  | 46 |  |  |
|  | 3×10 |  | 1×6 |  |  |  |  |  |  |  | 1033 |  | 1233 |  | 64 |  |  |
|  | 2×16 |  | 1×6 |  |  |  |  |  |  |  | 1337 |  | 1522 |  | 85 |  |  |
|  | 3×25 |  | 1×10 |  |  |  |  |  |  |  | 1965 |  | 2141 |  | 113 |  |  |
|  | 3×35 |  | 1×10 |  |  |  |  |  |  |  | 2422 |  | 2599 |  | 138 |  |  |
|  | 3×50 |  | 1×10 |  |  |  |  |  |  |  | 3180 |  | 3357 |  | 173 |  |  |
|  | 3×70 |  | 1×16 |  |  |  |  |  |  |  | 4207 |  | 4440 |  | 215 |  |  |

注：电缆线芯和长期允许工作温度：65℃；环境温度：25℃。

UYQ、UY型电压等级300/500V矿用移动橡套软电缆

| 芯数×截面 mm2 |  | 电缆外径 mm |  |  |  |  |  |  |  | 电缆质量 Kg/km |  |  |  | 允许载流量/A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力线芯 |  | UY |  |  |  | UYQ |  |  |  | U |  | UP |  | U |  | UP |  |
|  |  |  | 标称 |  | 最大 |  | 标称 |  | 最大 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：电缆线芯和长期允许工作温度：65℃；环境温度：25℃。

UPQ型电压等级1140V矿用移动屏蔽橡套软电缆

| 芯数×截面 mm2 |  | 电缆外径 mm |  |  | 电缆质量 Kg/km | 允许载流量/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力线芯 | 地线芯 | 最小 |  | 最大 |  |  |
| 3×10 | 1×10 | 31 |  |  | 1327 | 64 |
| 3×16 | 1×10 |  |  |  | 1611 | 85 |
| 3×25 | 1×16 |  |  |  | 2266 | 113 |
| 3×35 | 1×16 |  |  |  | 2695 | 138 |
| 3×50 | 1×16 |  |  |  | 3450 | 173 |
| 3×70 | 1×25 |  |  |  | 4578 | 215 |
| 3×95 | 1×25 |  |  |  | 5642 | 260 |

注：电缆线芯和长期允许工作温度：65℃；环境温度：25℃。

UYP型电压等级660/1140V矿用移动屏蔽橡套软电缆

| 芯数×截面 mm2 |  | 电缆外径 mm |  |  | 电缆质量 Kg/km | 允许载流量/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力线芯 | 地线芯 | 最小 |  | 最大 |  |  |
| 3×10 | 1×10 |  |  |  | 1669 | 64 |
| 3×16 | 1×10 |  |  |  | 1966 | 85 |
| 3×25 | 1×16 |  |  |  | 2690 | 113 |
| 3×35 | 1×16 |  |  |  | 3122 | 138 |
| 3×50 | 1×25 |  |  |  | 4375 | 173 |
| 3×70 | 1×35 |  |  |  | 5849 | 215 |
| 3×95 | 1×50 |  |  |  | 7370 | 260 |

注：电缆线芯和长期允许工作温度：65℃；环境温度：25℃。

UDGP型电压等级1140v金属屏蔽钢丝软铠装井下工作面照明电缆UZHM型电压等级300/500V矿用照明电缆

| 芯数×截面 mm2 | 电缆外径 mm |  |  | 电缆质量 Kg/km | 允许载流量/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小 |  | 最大 |  |  |
| UDGP型照明电缆 |  |  |  |  |  |
| 2×4 |  |  |  | 1195 |  |
| 3×4 |  |  |  | 1378 |  |
| UZHM型电压等级300/500V矿用照明电缆 |  |  |  |  |  |
| 3×+1× |  |  |  | 245 |  |
| 3×4+1× |  |  |  | 350 |  |
| 3×6+1×4 |  |  |  | 475 |  |
| 3×10+1×6 |  |  |  | 910 |  |

注：电缆导体长期允许工作温度：65℃。电缆最小弯曲半径UDGP型为电缆直径的10倍，UZHM型为6倍。

型电压等级6000v橡皮护套电缆

| 芯数×截面 mm2 |  | 电缆外径 mm |  | 电缆质量 Kg/km |  | 允许载流量/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主线芯 | 地线芯 | 标称 | 最大 | UG | UGF |  |
| 3×6 | 1×6 |  |  | 1881 | 1966 | 53 |
| 3×10 | 1×10 |  |  | 2310 | 2402 | 72 |
| 3×16 | 1×16 |  |  | 2844 | 2948 | 94 |
| 3×25 | 1×16 |  |  | 3278 | 3389 | 121 |
| 3×35 | 1×16 |  |  | 3797 | 3919 | 148 |

UGFP型电压等级6000v矿用屏蔽橡套软电缆

| 芯数×截面 mm2 |  | 电缆外径 mm | 电缆质量 Kg/km | 允许载流量/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主线芯 | 地线芯 | 标称 |  |  |
| 3×6 | 1×6 |  | 2228 | 53 |
| 3×10 | 1×10 |  | 2631 | 72 |
| 3×16 | 1×16 |  | 3098 | 94 |
| 3×25 | 1×16 |  | 3603 | 121 |
| 3×35 | 1×16 |  | 4148 | 148 |

矿用通讯电缆的类型及主要技术特征

|  | 芯数×线径 mm2 | 电缆外径mm | 电缆质量Kg/km |  | 芯数×线径 mm2 | 电缆外径mm | 电缆质量Kg/km |  | 芯数×线径 mm2 | 电缆外径mm | 电缆质量Kg/km |  | 芯数×线径 mm2 | 电缆外径mm | 电缆质量Kg/km |  | 芯数×线径 mm2 | 电缆外径mm | 电缆质量Kg/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HUVV型 |  |  |  | HUYV型 |  |  |  | HUR型 |  |  |  | HUVVR型 |  |  |  | HUVV29型 |  |  |  |
|  | 1×2×7/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2×2×7/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1×4×7/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5×2×7/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7×2× |  | 220 |  | 5×2× |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10×2× |  | 314 |  | 7×2× |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14×2× |  | 407 |  | 10×2× |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20×2× |  | 570 |  | 20×2× |  | 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30×2× |  | 708 |  | 30×2× |  | 517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50×2× |  | 1257 |  | 50×2× |  | 811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80×2× |  | 1376 |  | 80×2× |  | 1230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100×2× |  | 1737 |  | 100×2× |  | 1547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |