## Sheet2
保护名称 |  | 电 动 机 回 路 |  |  | 变 压 器 回 路
|  |  | 取值 | 灵敏度 |  | 取值 | 灵敏度
CT变比： |  | 30
额定电流： |  | 67
电机过流保护（A）： |  | 3.1529 | 3
电机过流保护时限（两倍S）： |  | 21.5136
电机速断保护（A）： |  | 26.8 | 9 | 9.0194
变压器过流保护（A）： |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
变压器过流时限（S）：
变压器速断保护（A）： |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
小方式低压侧短路电流（A）：
大方式低压侧短路电流（A）：
小方式保护处两相短路电流（KA）： | 7.3057
小方式保护处两相短路容量（KVA）： | 65.8839
大方式保护处三相短路容量（KVA）： | 106.4322
小方式L后三相短路电流（KA）： | 8.935
大方式L后三相短路电流（KA）： | 10.534
进线电缆长度（KM）： | 1
电缆根数： | 4