## Sheet0
电动机启动计算
系统容量视为无穷大，变压器为630KVA油浸变压器，上级母线距车间母线采用2根185电缆连接（150米），电动机距车间母线50米。
系统示意图1-1
一、计算数据
1、 电动机频繁启动
(1) 选用电机为75KW三相鼠笼异步电机
主要电气参数
S" | SrT | xT | Skm | Qfh | Sfh | Xl | SqM | Sq
∽ | 1 | 0.055 | 18.1818 | 0.48 | 0.8 | 0.0336 | 0.645 | 0.56083
IrM | UrM | kq | S | uqm | uqM
0.14 | 0.38 | 7 | 150 | 0.97082 | 0.84413
(2) 选用电机为55KW三相鼠笼异步电机
主要电气参数
S" | SrT | xT | Skm | Qfh | Sfh | Xl | SqM | Sq
∽ | 0.63 | 0.045 | 14 | 0.3024 | 0.504 | 0.013404 | 0.46993 | 0.45028
IrM | UrM | kq | S | uqm | uqM
0.102 | 0.38 | 7 | 150 | 0.96948 | 0.92896
2、 电动机不频繁启动
(1) 选用电机为132KW三相鼠笼异步电机
主要电气参数
S" | SrT | xT | Skm | Qfh | Sfh | Xl | SqM | Sq
∽ | 0.63 | 0.045 | 14 | 0.3024 | 0.504 | 0.013404 | 1.1287 | 1.0217
IrM | UrM | kq | S | uqm | uqM
0.245 | 0.38 | 7 | 150 | 0.93333 | 0.84481
(2) 选用电机为110KW三相鼠笼异步电机
主要电气参数
S" | SrT | xT | Skm | Qfh | Sfh | Xl | SqM | Sq
∽ | 0.63 | 0.045 | 14 | 0.3024 | 0.504 | 0.013929 | 0.93985 | 0.86173
IrM | UrM | kq | S | uqm | uqM
0.204 | 0.38 | 7 | 120 | 0.94317 | 0.86477
二、计算过程
1、 电动机不频繁启动
Skm=SrT/(xT+SrT/S")=14 (MVA)
(1) 选用电机为75KW三相鼠笼异步电机(SqM=0.645 MVA)。
Xl=(0.07+6.3/185)*0.5*0.15+(0.07+6.3/70)*0.05=0.031+0.008=0.039
Sq=1/(1/SqM+Xl/U2m)=0.549
Qfh=0.302 | Sfh: 0
uqm=(Skm+Qfh)/(Skm+Qfh+Sq)=14.302/14.851=0.963
uqM =0.963*Sq/SqM=0.963*0.549/0.645=0.82
(2) 选用电机为55KW三相鼠笼异步电机(SqM=0.470MVA)。
Xl=(0.07+6.3/185)*0.5*0.15+(0.07+6.3/50)*0.05=0.031+0.010=0.041
Sq=1/(1/SqM+Xl/U2m)=0.295
Qfh=0.302
uqm=(Skm+Qfh)/(Skm+Qfh+Sq)=14.302/14.718=0.972
uqM =0.972*Sq/SqM=0.972*0.416/0.472=0.86
故电机功率为55KW三相鼠笼异步电机可直接启动。
2、 电动机频繁启动
Skm=SrT/(xT+SrT/S")=14 (MVA)
(1) 选用电机为37KW三相鼠笼异步电机(SqM=0.322 MVA)。
Xl=(0.07+6.3/185)*0.5*0.15+(0.07+6.3/25)*0.05=0.031+0.016=0.047
Sq=1/(1/SqM+Xl/U2m)=0.292
Qfh=0.302
uqm=(Skm+Qfh)/(Skm+Qfh+Sq)=14.302/14.594=0.980
uqM =0.98*Sq/SqM=0.98*0.292/0.322=0.89
(2) 选用电机为30KW三相鼠笼异步电机(SqM=0.263 MVA)。
Xl=(0.07+6.3/185)*0.5*0.15+(0.07+6.3/16)*0.05=0.031+0.023=0.054
Qfh=0.302
Sq=1/(1/SqM+Xl/U2m)=0.239
uqm=(Skm+Qfh)/(Skm+Qfh+Sq)=14.302/14.541=0.984
uqM =0.984*Sq/SqM=0.984*0.239/0.263=0.90
故电机功率为30KW三相鼠笼异步电机可直接启动。
工厂配电设计手册150页表6-16，钢铁手册下册193页表23-4
Note on A26: 供电变压器一次侧短路容量，MVA
Note on A28: 电动机额定电流
Note on A33: 供电变压器一次侧短路容量，MVA
Note on A35: 电动机额定电流
Note on A43: 供电变压器一次侧短路容量，MVA
Note on A45: 电动机额定电流
Note on A50: 供电变压器一次侧短路容量，MVA
Note on A52: 电动机额定电流
Note on B26: 供电变压器的额定容量，MVA
Note on B28: 电动机额定电流
Note on B33: 供电变压器的额定容量，MVA
Note on B35: 电动机额定电流
Note on B43: 供电变压器的额定容量，MVA
Note on B45: 电动机额定电流
Note on B50: 供电变压器的额定容量，MVA
Note on B52: 电动机额定电流
Note on C26: 变压器电抗相对值：，取阻抗电压相对值uT
Note on C28: 电动机额定起动电流倍数
Note on C33: 变压器电抗相对值：，取阻抗电压相对值uT
Note on C35: 电动机额定起动电流倍数
Note on C43: 变压器电抗相对值：，取阻抗电压相对值uT
Note on C45: 电动机额定起动电流倍数
Note on C50: 变压器电抗相对值：，取阻抗电压相对值uT
Note on C52: 电动机额定起动电流倍数
Note on D26: 母线短路容量，MVA
Note on D28: 电缆截面
Note on D33: 母线短路容量，MVA
Note on D35: 电缆截面
Note on D43: 母线短路容量，MVA
Note on D45: 电缆截面
Note on D50: 母线短路容量，MVA
Note on D52: 电缆截面
Note on E26: 预接负荷的无功功率，Mvar
Note on E28: 母线电压相对值
Note on E33: 预接负荷的无功功率，Mvar
Note on E35: 母线电压相对值
Note on E43: 预接负荷的无功功率，Mvar
Note on E45: 母线电压相对值
Note on E50: 预接负荷的无功功率，Mvar
Note on E52: 母线电压相对值
Note on F26: 预接负荷
Note on F28: 电动机端子电压相对值
Note on F33: 预接负荷
Note on F35: 电动机端子电压相对值
Note on F43: 预接负荷
Note on F45: 电动机端子电压相对值
Note on F50: 预接负荷
Note on F52: 电动机端子电压相对值
Note on G26: 线路电抗，铜线取（0.07+603/S）*l
Note on G33: 线路电抗，铜线取（0.07+603/S）*l
Note on G43: 线路电抗，铜线取（0.07+603/S）*l
Note on G50: 线路电抗，铜线取（0.07+603/S）*l
Note on H26: 电动机额定启动容量，MVA，SqM=kq*SrM=kq*IrM*UrM*1.732
Note on H33: 电动机额定启动容量，MVA，SqM=kq*SrM=kq*IrM*UrM*1.732
Note on H43: 电动机额定启动容量，MVA，SqM=kq*SrM=kq*IrM*UrM*1.732
Note on H50: 电动机额定启动容量，MVA，SqM=kq*SrM=kq*IrM*UrM*1.732
Note on I26: 电动机起动时起动回路的额定输入容量，MVA
Note on I33: 电动机起动时起动回路的额定输入容量，MVA
Note on I43: 电动机起动时起动回路的额定输入容量，MVA
Note on I50: 电动机起动时起动回路的额定输入容量，MVA

## Sheet1
电动机启动计算
系统容量视为无穷大，变压器为630KVA油浸变压器，上级母线距车间母线采用2根185电缆连接（150米），电动机距车间母线50米。
一、 电动机不频繁启动
(1) 选用电机为75KW三相鼠笼异步电机
主要电气参数
S" | SrT | xT | Skm | Qfh | Sfh | Xl | SqM | Sq
∽ | 0.63 | 0.045 | 14 | 0.3024 | 0.504 | 0.039216 | 0.645 | 0.54885
IrM | UrM | kq | S | uqm | uqM
0.14 | 0.38 | 7 | 70 | 0.96304 | 0.81949
(2) 选用电机为55KW三相鼠笼异步电机
主要电气参数
S" | SrT | xT | Skm | Qfh | Sfh | Xl | SqM | Sq
∽ | 0.63 | 0.045 | 14 | 0.3024 | 0.504 | 0.041016 | 0.46993 | 0.41459
IrM | UrM | kq | S | uqm | uqM
0.102 | 0.38 | 7 | 50 | 0.97183 | 0.85739
二、 电动机频繁启动
(1) 选用电机为37KW三相鼠笼异步电机
主要电气参数
S" | SrT | xT | Skm | Qfh | Sfh | Xl | SqM | Sq
∽ | 0.63 | 0.045 | 14 | 0.3024 | 0.504 | 0.047316 | 0.3225 | 0.29168
IrM | UrM | kq | S | uqm | uqM
0.07 | 0.38 | 7 | 25 | 0.98001 | 0.88635
(2) 选用电机为30KW三相鼠笼异步电机
主要电气参数
S" | SrT | xT | Skm | Qfh | Sfh | Xl | SqM | Sq
∽ | 0.63 | 0.045 | 14 | 0.3024 | 0.504 | 0.054404 | 0.3225 | 0.28756
IrM | UrM | kq | S | uqm | uqM
0.07 | 0.38 | 7 | 16 | 0.98029 | 0.87409
一、 电动机不频繁启动
Skm=SrT/(xT+SrT/S")=14 (MVA)
(1) 选用电机为75KW三相鼠笼异步电机(SqM=0.645 MVA)。
Xl=(0.07+6.3/185)*2*0.15+(0.07+6.3/70)*0.05=0.031+0.008=0.039
Sq=1/(1/SqM+Xl/U2m)=0.549
Qfh=0.302
uqm=(Skm+Qfh)/(Skm+Qfh+Sq)=14.302/14.851=0.963
uqM =0.963*Sq/SqM=0.963*0.549/0.645=0.82
(2) 选用电机为55KW三相鼠笼异步电机(SqM=0.470MVA)。
Xl=(0.07+6.3/185)*2*0.15+(0.07+6.3/50)*0.05=0.031+0.010=0.041
Sq=1/(1/SqM+Xl/U2m)=0.295
Qfh=0.302
uqm=(Skm+Qfh)/(Skm+Qfh+Sq)=14.302/14.718=0.972
uqM =0.972*Sq/SqM=0.972*0.416/0.472=0.86
故电机功率为55KW三相鼠笼异步电机可直接启动。
二、 电动机频繁启动
Skm=SrT/(xT+SrT/S")=14 (MVA)
(1) 选用电机为30KW三相鼠笼异步电机(SqM=0.262 MVA)。
Xl=(0.07+6.3/185)*2*0.15+(0.07+6.3/16)*0.05=0.031+0.023=0.054
Sq=1/(1/SqM+Xl/U2m)=0.288
Qfh=0.302
uqm=(Skm+Qfh)/(Skm+Qfh+Sq)=14.302/14.541=0.984
uqM =0.983*Sq/SqM=0.983*0.2386/0.262=0.90
(2) 选用电机为30KW三相鼠笼异步电机(SqM=0.322 MVA)。
Xl=(0.07+6.3/185)*2*0.15+(0.07+6.3/25)*0.05=0.031+0.016=0.047
Qfh=0.302
Sq=1/(1/SqM+Xl/U2m)=0.292
uqm=(Skm+Qfh)/(Skm+Qfh+Sq)=14.302/14.597=0.980
uqM =0.980*Sq/SqM=0.980*0.307/0.322=0.89
故电机功率为30KW三相鼠笼异步电机可直接启动。
Note on A23: 供电变压器一次侧短路容量，MVA
Note on A25: 电动机额定电流
Note on A30: 供电变压器一次侧短路容量，MVA
Note on A32: 电动机额定电流
Note on A38: 供电变压器一次侧短路容量，MVA
Note on A40: 电动机额定电流
Note on A45: 供电变压器一次侧短路容量，MVA
Note on A47: 电动机额定电流
Note on B23: 供电变压器的额定容量，MVA
Note on B25: 电动机额定电流
Note on B30: 供电变压器的额定容量，MVA
Note on B32: 电动机额定电流
Note on B38: 供电变压器的额定容量，MVA
Note on B40: 电动机额定电流
Note on B45: 供电变压器的额定容量，MVA
Note on B47: 电动机额定电流
Note on C23: 变压器电抗相对值：，取阻抗电压相对值uT
Note on C25: 电动机额定起动电流倍数
Note on C30: 变压器电抗相对值：，取阻抗电压相对值uT
Note on C32: 电动机额定起动电流倍数
Note on C38: 变压器电抗相对值：，取阻抗电压相对值uT
Note on C40: 电动机额定起动电流倍数
Note on C45: 变压器电抗相对值：，取阻抗电压相对值uT
Note on C47: 电动机额定起动电流倍数
Note on D23: 母线短路容量，MVA
Note on D25: 电缆截面
Note on D30: 母线短路容量，MVA
Note on D32: 电缆截面
Note on D38: 母线短路容量，MVA
Note on D40: 电缆截面
Note on D45: 母线短路容量，MVA
Note on D47: 电缆截面
Note on E23: 预接负荷的无功功率，Mvar
Note on E25: 母线电压相对值
Note on E30: 预接负荷的无功功率，Mvar
Note on E32: 母线电压相对值
Note on E38: 预接负荷的无功功率，Mvar
Note on E40: 母线电压相对值
Note on E45: 预接负荷的无功功率，Mvar
Note on E47: 母线电压相对值
Note on F23: 预接负荷
Note on F25: 电动机端子电压相对值
Note on F30: 预接负荷
Note on F32: 电动机端子电压相对值
Note on F38: 预接负荷
Note on F40: 电动机端子电压相对值
Note on F45: 预接负荷
Note on F47: 电动机端子电压相对值
Note on G23: 线路电抗，铜线取（0.07+603/S）*l
Note on G30: 线路电抗，铜线取（0.07+603/S）*l
Note on G38: 线路电抗，铜线取（0.07+603/S）*l
Note on G45: 线路电抗，铜线取（0.07+603/S）*l
Note on H23: 电动机额定启动容量，MVA，SqM=kq*SrM=kq*IrM*UrM*1.732
Note on H30: 电动机额定启动容量，MVA，SqM=kq*SrM=kq*IrM*UrM*1.732
Note on H38: 电动机额定启动容量，MVA，SqM=kq*SrM=kq*IrM*UrM*1.732
Note on H45: 电动机额定启动容量，MVA，SqM=kq*SrM=kq*IrM*UrM*1.732
Note on I23: 电动机起动时起动回路的额定输入容量，MVA
Note on I30: 电动机起动时起动回路的额定输入容量，MVA
Note on I38: 电动机起动时起动回路的额定输入容量，MVA
Note on I45: 电动机起动时起动回路的额定输入容量，MVA