维控触摸屏与施耐德Twido系列PLC通讯注意：

1.要与PLC进行通信前，一定要为PLC写入程序（保证PLC中有程序）。

2.触摸屏上所使用的地址不能大于PLC程序中所使用的最大地址

比如：PLC程序使用最大地址%M100，触摸屏上M寄存器类型就不能使用超过100的地址

（注：Twido系列TWDLCAA10DRF型号的PLC，在PLC程序中所允许的地址，%M最大为127，%MW最大为2999）

3.如使用PLC自带通讯线进行单对单通讯时，通讯线旋钮需旋到2 TER DIRECT或3 OTHER DIRECT方可进行通讯。默认通讯参数为：（RS232，19200,1,8,NONE）